# 表一

| 建设项目名称 | 中国电子科技集团公司第三十九研究所社区医院建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 中国电子科技集团公司第三十九研究所 |
| 建设项目性质 | (新建 (改扩建 (技改 (迁建 |
| 建设地点 | 西安市高新区电子二路82号 |
| 主要产品名称 | / |
| 设计生产能力 | 28张床位，1个洗衣房 |
| 实际生产能力 | 28张床位，1个洗衣房 |
| 环评时间 | 2017年12月 | 开工时间 | 2018年 4月 |
| 调试时间 | 2018年4月 | 现场监测时间 | 2018年4月20 ~21日 |
| 环评报告表 审批部门 | 西安市环境保护局高新技术产业开发区分局 | 环评报告表 编制单位 | 中卫市众旺达环境技术 有限公司 |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |
| 投资总概算 | 192万元 | 环保投资总概算 | 1.6万元 | 比例 | 0.83% |
| 实际总投资 | 192万元 | 实际环保投资 | 1.6万元 | 比例 | 0.83% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》通过第十二届全国人大常委会第八次会议修订，2015年1月1日起实施； （2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，自2017年10月1日起施行）； （3）中华人民共和国环境保护部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4 号）； （4）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ 794-2016）； （5）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； |

# 续表一

| 验收监测依据 | （6）国家环保总局《环境监测技术规范》及有关监测方法； （7）《西安市环境保护局办公室关于开展建设项目竣工环境保护验收工作有关事项的通知》市环办发〔2018〕2号； （8）中卫市众旺达环境技术有限公司编制完成的中国电子科技集团公司第三十九研究所社区医院建设项目环境影响评价报告表（2017年12月）； （9）高新环评批复[2018]021号，西安市环境保护局高新技术产业开发区分局对该项目环境影响报告表的批复（2018年3月29日）； （10）中国电子科技集团公司第三十九研究所关于中国电子科技集团公司第三十九研究所社区医院建设项目竣工环境保护验收监测委托书。 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据该项目环境影响报告表及中国电子科技集团公司第三十九研究所社区医院建设项目环境影响评价报告表的批复，该项目竣工环保验收执行标准如下： 废气排放执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中关于废气排放要求的规定。 废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，氨氮执行《黄河流域(陕西段)污水综合排放标》（DB61/224-2011）中二级标准。 3、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部2013年第36号公告）中的有关规定。 5、本项目对废水中化学需氧量和氨氮进行总量控制。 项目竣工环保验收监测执行标准及浓度限值见表1-1、1-2、1-3和 |

# 续表一

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1-4。 表1-1 废气污染物执行标准及标准限值 排放源 污染因子 排放浓度限值（mg/m3） 执行标准及级别 污水站及厕所 硫化氢 0.03 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005） 中表3标准限值 氨 1.0 表1-2 生活污水污染物执行标准及标准限值 污染因子 标准限值（mg/L） 执行标准及级别 pH 6～9 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 COD 250 BOD5 100 SS 60 总余氯 -- 粪大肠菌群 5000 氨氮 25 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2011）表2中二级标准限值 表1-3 厂界噪声执行标准及浓度限值 项目 标准限值dB（A） 执行标准及级别 厂界噪声 昼间 60 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值 夜间 50 表1-4 总量控制指标 排放源 控制因子 总量控制环评建议指标 废水 COD 0.24t/a 氨氮 0.06t/a |
| --- | --- |

# 表二  工程概况与主要污染工序

2.1 工程基本情况 项目名称：中国电子科技集团公司第三十九研究所社区医院建设项目 建设性质：改扩建项目 建设单位：中国电子科技集团公司第三十九研究所 建设投资：总投资概算192万元，环保投资概算1.6万元，比例0.83%。实际总投资192万元，实际环保投资2万元，比例1.04%。 位置与交通：本项目位于西安市高新区电子二路82号，经度108°54′37″，纬度34°12′49″。医院西侧和南侧为中国电子科技集团公司第三十九研究所生活区，东侧为锦江之星酒店，北侧紧邻电子二路。项目地理位置见图1，项目总平面布局见图2。 2.2 建设内容 项目原有工程主要建设情况见下表： 表2-1 原有工程主要建设情况一览表 建设位置 主要建设内容 社区医院1层 挂号收费处、急诊医生值班室、急诊抢救室、医保办、放射科、药房、 库房、供应室、危废暂存间等 社区医院2层 B超室、常规检验科室、耳鼻喉科室、妇产科室、口腔科室、内科室、中西医结合科室、乳腺红外检查室、生化室、外科室、心电图室、换药室、防保科感控室等 社区医院3层 护理部、护士站、护士休息室等 社区医院4层 输液室（4间） 社区医院北侧 污水处理站 本扩建项目总投资192万元，在原有基础上进行布局调整，在三楼增加8个病房，四楼增加2个病房，一楼增加1个洗衣房，供给10个病房（28张床位）和1个洗衣房。包括主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程，详见表2-2。

# 续表二  工程概况与主要污染工序

表2-2 项目组成及主要建设内容表 工程类别 主要建设内容 环评 实际 主体工程 病房（28张床位） 3楼8个病房、4楼2个病房（共28张床位） 辅助工程 洗衣房：1间，位于1楼东门旁 1间洗衣房，面积10m2，位于1楼东门旁 医疗废物室：1处，位于医院北侧，为医疗废物暂存间 1间医疗废物室，面积2m2，位于医院北侧，为医疗废物暂存间，依托原有 公用工程 供水依托三十九所生活区给水管网 供水依托三十九所生活区给水管网 生活污水、医疗废水汇至化粪池处理后再进入污水处理站处理达标后排入市政污水管网 依托原有化粪池和污水处理站。生活污水和医疗废水排入化粪池后经污水处理站处理，排入电子二路污水井，最终进入西安市第七污水处理厂 供电依托三十九所生活区供电系统 供电依托三十九所生活区供电系统 依托三十九所生活区供暖系统 供暖依托三十九所生活区供暖系统 制冷依托原有的分体式空调 制冷采用分体式空调 环保工程 生活污水、医疗废水汇至化粪池处理后再进入污水处理站处理（“生物接触氧化+次氯酸钠消毒”）达标后排入市政污水管网 依托原有，生活污水、医疗废水汇至化粪池（10m3）处理后再进入污水处理站（占地面积27m2，处理能力20m3/d，生物接触氧化+次氯酸钠消毒）处理达标后汇同三十九所生活区污水排入市政污水管网 噪声通过墙体隔声、鼓风机和污水泵等进出口设可曲挠性软接头 依托原有，通过墙体隔声、软连接来降低噪声对周围环境的影响 生活垃圾，垃圾桶收集，由环卫部门定期收集处理 依托原有，生活垃圾收集在垃圾桶，由环卫部门定期收集处理 医疗废物分类收集并包装、标记后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位处理，医疗废物暂存间位于单独房间内，2m2，贴有警示牌，紫外灯消毒，地面做防渗处理。污水处理站污泥定期交有资质的单位处理。 医疗废物分类收集并包装、标记后暂存于医疗废物暂存间，定期交由西安卫达实业发展有限公司处理医疗废物暂存间位于单独房间内，2m2，贴有警示牌，紫外灯消毒，地面做防渗处理。污水处理站污泥定期交有资质的单位处理。 2.3 生产设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 主要设备一览表 编号 设备名称 单位 数量 1 床 张 28 2 床垫 个 28

# 续表二  工程概况与主要污染工序

续表2-3 主要设备一览表 编号 设备名称 单位 数量 3 床头柜 个 28 4 空调 台 10 5 呼叫器 台 28 6 洗衣机 台 1 2.4项目主要噪声源所处的相对位置 表2-4 厂内主要声源位置一览表 声源 厂内相对位置 分体式空调室外压缩机 医院楼外 鼓风机 北侧偏东 水泵 2.5 主要原辅材料 表2-5 主要原辅材料年用量 序号 名称 数量 备注 1 水 340吨/月 改扩建后整个项目用水量 2 针管 1300支/年 3 输液器 8000支/年 4 纱布 300块/年 10×10cm 5 次氯酸钠 25kg/月 污水站消毒剂 2.6 水源及水平衡 2.6.1水源 本项目用水依托三十九所生活区供水管网。 2.6.2水平衡 本项目用水主要包括门诊用水、职工用水、病房用水和洗衣房用水，均有废水产生。 ①门诊：本项目建成后未增加门诊量，因此无门诊用水，无门诊废水产生。 ②职工：本项目新增职工10人，采用三班制，门诊量不增加，按照医院提供资料，

# 续表二  工程概况与主要污染工序

则新增职工生活用水量为1.5 m3/d，548m3/a，废水产生量为1.2m3/d，438m3/a。 ③病房：本项目平均每天住院人数为22人，陪护人员1人，均不在医院过夜（病人均为厂区职工），用水为2.2 m3/d，803m3/a，则病房废水产生量为1.76 m3/d，642.4 m3/a。 ④洗衣房：本项目洗衣房用水主要为病服、床单和被罩的洗涤用水，洗衣房使用84消毒液浸泡消毒。项目每天的洗衣量约为44 kg，洗衣房用水量为2.45 m3/d，894 m3/a，则洗衣房废水产生量为1.96 m3/d，715m3/a。 水平衡图见图2-3。 图2-3 水平衡图（t/d） 2.7工艺流程及主要污染工序 社区医院就诊流程及产污环节如下：

# 续表二  工程概况与主要污染工序

图2-4 就诊流程及产污环节图 废气：污水处理站运行时产生的恶臭，主要成分是硫化氢和氨； 废水：包括生活废水、洗衣废水和医疗废水； 噪声：高噪声设备主要是分体式空调室外压缩机、污水泵和鼓风机； 固废：职工及病人生活产生的生活垃圾、污水处理站运行产生的剩余污泥； 危废：医疗工作产生的医疗废物。 图1 项目地理位置图

图2  项目平面布置图

# 表三  主要污染物及防治措施

3.1主要污染物及其防治措施 3.1.1废水污染源及其治理措施 职工生活废水 本项目新增职工10人，采用三班制，职工工作、生活中产生的生活污水经化粪池处理后排入污水处理站，汇入三十九所生活区污水管网，最终排入市政污水管网。 病房废水 本项目住院病人在住院期间会产生废水，废水经化粪池处理后排入污水处理站，汇入三十九所生活区污水管网，最终排入市政污水管网。 洗衣房废水 本项目洗衣房产生的废水经化粪池处理后排入污水处理站，汇入三十九所生活区污水管网，最终排入市政污水管网。 本项目废水污染源及治理措施见下表。 表3-1 废水污染源及治理措施一览表 污染源 污染因子 治理措施 排放去向 职工生活 COD、BOD5、SS、 氨氮、粪大肠菌群、余氯 化粪池+污水处理站 三十九所生活区污水管网 病房 洗衣房 生物接触氧化+次氯酸钠消毒污水处理工艺简述： 生物接触氧化法是以附着在载体上的生物膜为主，净化废水的一种高效水处理工艺。生物接触氧化法是生物膜法的一种，兼具活性污泥和生物膜两者的优点。它具有比表面积大、污泥浓度高、污泥龄长、氧利用率高、节省动力消耗、污泥产量少、运行费用低、设备操作简单、易维修等特点。 经生物接触氧化法处理后的废水再进入消毒池，利用次氯酸钠进行消毒，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求后排入市政污水管网。 本项目污水处理设施工艺流程图如下：

# 续表三  主要污染物及防治措施

图3 污水处理设施工艺流程图 3.1.2废气污染源及其治理措施 本项目废气主要是污水处理站和污水处理站房内厕所产生的恶臭，污水处理站位于项目西侧草坪之下，各污水处理池均进行加盖处理。恶臭经加盖和植被吸收处理后，对外环境产生的影响较小。 3.2环保设施投资及“三同时”落实情况 3.2.1环保设施实际投资 为了能够顺利执行环保“三同时”制度，落实环保投资，该项目实际总投资192万元，环保实际总投资2万元，环保投资占总投资的1.04%。 下表为废水、废气环保设施投资一览表。

# 续表三  主要污染物及防治措施

表3-2 环保设施投资一览表 序号 污染种类 污染源 环保措施 投资（万元） 备注 1 污水 生活污水、医疗废水、洗衣废水 化粪池+污水处理站 / 依托原有 日常运行、监测 1 2 废气 污水处理站、厕所 绿化 / 依托原有 总计 1 3.2.2环保“三同时”落实情况 下表为废水、废气环保设施“三同时”落实情况。 表3-3 环保设施“三同时”落实情况一览表 污染种类 环评 实际 废气 污水站各池体设置人孔盖加盖密封，周围进行绿化 污水站各池体均加盖密封，厕所位于封闭的室内，污水站所处草坪绿化 废水 1个10m3的化粪池 1个10m3的化粪池 1座20m3的污水处理站 1座20m3的污水处理站

# 表四 环评结论及批复要求

4.1环评结论 4.1.1本项目环境影响报告表中对各项污染物的防治设施的效果的要求见下表。 表4-1 本项目环评各项污染源及防治设施一览表 污染源分类 污染源 污染物 名称 排放量 采取的环境保护措施 执行的环境标准 废水 日常工作 医疗废水 949t/a 污水处理站 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准，《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准 废气 污水处理站 恶臭 微量 绿化 / 噪声 空调室外压缩机 噪声 / 距离衰减 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 固废 生活、办公 生活垃圾 2.80 收集到生活垃圾桶，由环卫部门定期清运 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求 工作 医疗废物 2.56 集中收集到危废暂存间，由陕西卫达实业发展有限公司集中处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部2013年第36号公告）中的有关规定 污水处理站 污泥 0.48 定期由有资质单位处置 / 4.1.2总结论 项目建设符合国家现行产业政策要求，选址合理。项目在运营期拟采取的环保措施经济可行，污染物能达标排放。建设单位必须采纳和落实有关环保措施和相关主管部门的环保要求，严格执行“三同时”规定。在此前提下，本项目的建设从环境保护的角度而言是可行的。 4.2要求与建议 4.2.1要求 1、医院北侧病房加装双层真空玻璃，保证病人正常休息。

# 续表四  环评结论及批复要求

2、本次环评不包括辐射放射内容，项目中涉及辐射源仪器设备应另行办理环保手续。 3、要求建设单位根据环评报告提出的污染治理措施，落实好环保资金，搞好环保设施的建设，严格执行“三同时”制度，及时组织竣工环保验收，并做好运营期间的污染治理及达标排放管理工作。 4、项目危废转移前应密闭封装、运输，避免对医院内其它部位的污染，同时做好转运记录。 5、不得在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 6、建设单位应严格按照项目医疗废水污水处理设备说明书相关要求进行操作、维护，确保医疗废水污水处理设备能够正常稳定运行，其出水能够达标排放。 4.2.2 建议 1、制定专门的环境管理规章制度，加强环境管理工作。 2、定期对医疗废水处理设备进行检修、维护，确保设施的处理效果与运行效率不低于设计标准。 3、医疗废物的收集、贮存、处置应严格按照《医疗废物管理条例》的有关规定实行。 4、生活垃圾做到日产日清，防止滋生蚊蝇和产生异味气体污染环境。 5、定期接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 4.3西安市环保局高新技术产业开发区分局批复要求 你单位社区医院建设项目位于西安高新区电子城电子二路82号，医院为一栋四层建筑面积2200m2，现有医护人员20名，主要为三十九所职工提供医疗服务。医院现调整布局，拟在三楼设置8个病房，四楼设置2个病房，一楼增加一个洗衣房，共计10个病房（28张床位），医护人员增加10人，其他科室均不发生变化。项目总投资为192万元，其中环保投资1.6万元。根据专家审查意见和拟审批公示结果，我局同意由中卫市众旺达环境技术有限公司编制的《中国电子科技集团公司第三十九研究所社区

# 续表四  环评结论及批复要求

医院建设项目环境影响报告表》的通过，现批复意见如下; 按照环评报告中要求落实医院的废水处理设施和废水处理设施产生的恶臭处理装置，确保运行中产生的医院废水、恶臭达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18486-2005）的标准排放； 按照环评报告要求落实医疗废物的收集储存场所，暂存场所设计应符合国家规范要求，运行期产生的医疗废物应交给有资质的单位专门处置； 废水处理设施运行期间产生的剩余污泥、废活性炭等属于危险废弃物，应分类收集，并交给有资质的单位进行处置； 制定医院运行期突发环境事件应急预案，并定期演练，降低环境风险； 项目总量控制指标为：COD排放量0.24吨/年、NH3-N排放量为0.06吨/年。该项目在陕西省环保厅购买排污权总量后方可投入运行； 6、严格执行环保“三同时”原则，项目建成后自行完成环保竣工验收并依法办理排污许可证。

# 表五  验收监测内容

5.1废水监测 本项目废水主要是职工生活废水、病房废水和洗衣房废水，均经化粪池处理后排入污水处理站，汇入三十九所生活区污水管网，最终排入市政污水管网。 在污水处理站进出口设监测点，连续监测两天，每天四次，具体见图4中“★1、★2”标记处，监测内容见表5-1。 表5-1 废水监测内容一览表 监测点位 监测因子 监测频次 污水处理站进、出口 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、 余氯、动植物油 连续监测2天，每天4次 5.2废气监测 无组织监测： 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，在项目污水处理站与北侧厂界紧邻北侧厂界处设1个监测点位，具体见图4“◎1”标记处，废气监测内容见表5-2。 表5-2 废气监测内容一览表 监测点位 监测项目 监测频次 污水处理站与北侧厂界紧邻北侧厂界处 设1个监测点位◎1 硫化氢、氨 每天3次，连续2天 5.3环境管理检查内容 （1）项目“三同时”落实情况； （2）环保设施运行及维护情况； （3）环境管理制度建立情况执行和落实情况。

# 续表五  验收工作内容

图5-1 监测点位图

# 表六  验收监测质量保证及质量控制

依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011），本次验收监测质量保证和质量控制措施如下： 1、依据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》的相关规定进行。 2、水质样品的采样、运输、保存严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水质采样技术导则》（HJ494-2009）和《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）的技术要求进行。监测分析方法和使用仪器见表6-1。 3、废气监测严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）进行。监测前，按规定对采样系统的气密性进行检查，对使用的仪器进行流量校准，监测分析方法和使用仪器见表6-1。 4、所有监测仪器通过计量部门检定并在检定有效期内。 5、各类记录及分析测试结果，按相关技术规范要求进行数据处理和填报，并进行三级审核。 表6-1 监测分析方法和使用仪器 类别 监测因子 监测方法 使用仪器（出厂编号） 检出限/分辨率 废水 SS 重量法 GB/T 11901-1989 LD510-1型多功能电子天平（110702） 4 mg/L 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 7200型可见分光光度计 （RR1406038） 0.025 mg/L COD 重铬酸钾法 HJ 828-2017 TC-12型COD恒温加热器 （TC-2015031006） 4 mg/L 粪大肠菌群 红外分光光度法 HJ 637-2012 红外测油仪 (MO11503013) 0.01mg/L pH 玻璃电极法GB/T6920-1986 PHS-3CpH计 （600408N0014110399） / 五日生化 需氧量 稀释与接种法 HJ 505-2009 SPX-250BIII生化培养箱（150409/02） 0.5mg/L 余氯 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法HJ585-2010 50ml 酸式滴定管 0.02mg/L

# 续表六  验收监测质量保证及质量控制

续表8-1 监测分析方法和使用仪器 类别 监测因子 监测方法 使用仪器（出厂编号） 检出限/分辨率 废气 硫化氢 环境空气和废气亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） 7200型可见分光光度计（RR1406038） 0.001 mg/m3 氨 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 7200型可见分光光度计（RR1406038） 0.01mg/m3

# 表七  验收监测结果与评价

7.1生产工况 本项目为社区医院扩建项目，主要建设病房，为三十九所职工提供医疗服务，因此运行工况按照住院人数来核算。验收监测期间项目工况见下表。 表7-1 工况一览表 日期 名称 环评（人） 实际（人） 负荷% 2018.4.20 住院人数 28 22 78.6 2018.4.21 住院人数 28 21 75.0 7.2 废水监测结果与评价 在污水处理站进、出口对pH、COD、BOD5、SS、氨氮、余氯和粪大肠菌群进行监测，监测结果见表7-2 。 表7-2 污水处理站进、出口监测结果 单位:mg/L pH除外 时间 频次 pH （无量纲） COD BOD5 悬浮物 余氯 粪大肠 菌群 氨氮 2018.4.20 进口 第一次 6.60 337 73.8 376 0.02ND 1.60×107 55.0 第二次 6.63 316 81.2 217 0.02ND 2.40×107 54.2 第三次 6.71 346 88.7 300 0.02ND 9.20×106 50.6 第四次 6.64 300 83.4 234 0.02ND 1.60×107 38.8 平均值 / 325 81.8 282 0.02ND 1.63×107 49.6 出口 第一次 7.32 186 37.7 9 9.10 3300 23.8 第二次 7.26 181 32.6 11 8.60 3400 24.1 第三次 7.41 174 41.4 14 9.50 2700 23.9 第四次 7.37 183 37.4 10 9.56 3400 23.8 平均值 / 181 37.3 11 9.19 3200 23.9 2018.4.21 进口 第一次 6.70 314 87.9 302 0.02ND 2.40×107 52.8 第二次 6.77 326 78.1 334 0.02ND 2.40×107 51.4 第三次 6.69 334 78.7 248 0.02ND 1.60×107 50.6 第四次 6.74 327 73.2 316 0.02ND 5.60×106 47.0 平均值 / 325 79.5 300 0.02ND 1.74×107 50.4

# 续表七  验收监测结果与评价

续表7-2 污水处理站进、出口监测结果 单位:mg/L pH除外 时间 频次 pH（无量纲） COD BOD5 悬浮物 余氯 粪大肠 菌群 氨氮 2018.4.21 出口 第一次 7.39 180 34.5 16 9.24 2600 23.1 第二次 7.44 177 40.8 24 8.49 3400 23.4 第三次 7.30 186 36.8 20 9.70 3400 23.9 第四次 7.36 163 37.4 11 9.92 3300 23.8 平均值 / 176 37.4 18 9.34 3175 23.6 污水处理站出口 两日均值范围 / 176~ 181 37.3~ 37.4 11~18 9.19~ 9.34 3175~ 3200 23.6~ 23.9 标准限值 6～9 250 100 60 —— 5000 25 根据表7-2可知，验收监测期间，项目废水经污水处理站处理后，氨氮排放浓度达到《黄河流域(陕西段)污水综合排放标》（DB61/224-2011）中二级标准限值要求，其他各监测因子排放浓度均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准。 7.3 废气监测结果与评价 在项目污水处理站与北侧厂界紧邻北侧厂界处设1个监测点位，对无组织恶臭进行监测，监测结果见表7-3。 表7-3 无组织废气监测结果 单位：mg/m3 监测 项目 2018.4.20 2018.4.21 标准限值 第一次 第二次 第三次 平均值 第一次 第二次 第三次 平均值 氨 0.030 0.033 0.038 0.034 0.030 0.033 0.029 0.031 1.0 硫化氢 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 0.03 根据表7-3可知，验收监测期间，2018年4月20日氨最大排放浓度为0.038 mg/m3，硫化氢最大排放浓度为0.003 mg/m3，2018年4月21日氨最大排放浓度为0.033 mg/m3，硫化氢最大排放浓度为0.003 mg/m3，监测结果均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限制要求。

# 续表七  验收监测结果与评价

7.4污染物排放总量核算 本项目批复对化学需氧量和氨氮进行总量控制，验收监测期间，总量控制指标排放见表7-4。 表7-4 总量控制指标 排放源 控制因子 本项目排放量 总量控制环评建议指标 废水 COD 0.2t/a 0.24t/a 氨氮 0.04t/a 0.06t/a

# 表八  结论与建议

8.1废水监测结果 本项目产生的生活污水、洗衣废水和医疗废水均经化粪池和污水处理站处理后汇入三十九所生活区污水管网，最终排入市政污水管网。验收监测期间，对污水处理站出口进行监测，结果表明氨氮排放浓度达到《黄河流域(陕西段)污水综合排放标》（DB61/224-2011）中二级标准限值要求，其他各监测因子排放浓度均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准。 8.2废气监测结果 本项目废气主要是污水处理站和厕所产生的无组织恶臭。验收监测期间，在项目污水处理站与北侧厂界紧邻北侧厂界处对无组织恶臭进行监测，监测结果均符合医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限制要求。 8.3环境管理检查结果 经调查，项目运行期有完善的环境管理制度，企业有1名专职环境管理人员，对项目的各环境保护设施进行定期的检查与维护。 8.4建议 定期检查污水处理站运行是否正常，加强管理。 本项目废水和废气落实环境保护“三同时”制度情况见表8-1。

表8-1 本项目落实环境保护“三同时”制度情况一览表

| 环保设施 | 环评结论、要求 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气防治 措施 | / | 按照环评报告中要求落实医院的废水处理设施和废水处理设施产生的恶臭处理装置，确保运行中产生的医院废水、恶臭达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18486-2005）的标准排放； 2、按照环评报告要求落实医疗废物的收集储存场所，暂存场所设计应符合国家规范要求，运行期产生的医疗废物应交给有资质的单位专门处置； 3、废水处理设施运行期间产生的剩余污泥、废活性炭等属于危险废弃物，应分类收集，并交给有资质的单位进行处置； 4、制定医院运行期突发环境事件应急预案，并定期演练，降低环境风险； 5、项目总量控制指标为：COD排放量0.24吨/年、NH3-N排放量为0.06吨/年。该项目在陕西省环保厅购买排污权总量后方可投入运行； 严格执行环保“三同时”原则，项目建成后自行完成环保竣工验收并依法办理排污许可证。 | 本项目废气主要是污水处理站和污水处理站房内厕所产生的恶臭，污水处理站位于项目西侧草坪之下，各污水处理池均进行加盖处理。恶臭经加盖和植被吸收处理后，对外环境产生的影响较小。 |
| 废水防治 措施 | 污水处理站 |  | 本项目产生的生活污水、洗衣废水和医疗废水均经化粪池和污水处理站处理后达到《黄河流域(陕西段)污水综合排放标》（DB61/224-2011）中二级标准限值要求和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后汇入三十九所生活区污水管网，排入市政污水管网。 |

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：中国电子科技集团公司第三十九研究所            填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 中国电子科技集团公司第三十九研究所社区医院建设项目 | 项目代码 | Q8241 | 建设地点 | 西安市高新区电子二路82号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 社区卫生服务中心（卫生） | 建设性质 | □新建 ( 改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 108°54′37″/ 34°12′49″ |
|  | 设计生产能力 | 10个病房（28张床位）和1个洗衣房 | 实际生产能力 | 10个病房（28张床位）和1个洗衣房 | 环评单位 | 中卫市众旺达环境技术 有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 西安市环境保护局高新技术产业开发区分局 | 审批文号 | 市环沣渭批复〔2017〕 37文 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2018年4月 | 竣工日期 | 2018年4月 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | 中国电子科技集团公司第三十九研究所 | 环保设施监测单位 | 陕西瑞诚检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  |
|  | 投资总概算（万元） | 192 | 环保投资总概算（万元） | 1.6 | 所占比例（%） | 0.83 |
|  | 实际总投资（万元） | 192 | 实际环保投资（万元） | 2 | 所占比例（%） | 1.04 |
|  | 废水治理（万元） | 1 | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） | / | 固体废物治理（万元） | 1 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2000 |
| 运营单位 | 中国电子科技集团公司第三十九研究所 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 | 2018年4月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15 |  | +0.15 |
|  | 化学需氧量 |  | 181 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  | +0.2 |
|  | 氨氮 |  | 23.9 |  | 0.04 |  | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 | 0.04 |  | +0.04 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# 附件目录

附件1：西安市环境保护局高新技术产业开发区分局对该项目环境影响报告表的批复

附件2：中国电子科技集团公司第三十九研究所关于中国电子科技集团公司第三十九研究所社区医院建设项目竣工环境保护验收监测委托书

附件3：中国电子科技集团公司第三十九研究所关于中国电子科技集团公司第三十九研究所社区医院建设项目竣工环境保护验收自查报告

附件4：工况调查表

# 附图目录

# 附图  现场照片

# Text boxes

图例：

——无组织废气监测点位

★——污水监测点位

社区医院

4F

电子二路

污水处 理站

北